## Plan Mantencion
Plan de Mantencion Preventiva — Template CMMS
Empresa: |  |  | Planta / Sitio: |  |  | Periodo: |  |  | Aprobado por:
Codigo activo | Descripcion del activo | Area | Clase criticidad | Tarea de mantencion | Tipo (P/C/Pd) | Frecuencia (dias) | Tiempo estimado (h) | Responsable | Ultima ejecucion | Proxima ejecucion (calc) | Dias restantes | Estado | Observaciones
EQ-001 | Compresor aire principal 50HP | Servicios | A | Cambio filtro aire | P | 30 | 0.5 | Tecnico mantencion | 2026-04-01 |  |  |  | Filtro PN 12345
EQ-001 | Compresor aire principal 50HP | Servicios | A | Analisis aceite | Pd | 90 | 1 | Lab externo | 2026-03-15 |  |  |  | Tomar muestra antes de cambio
EQ-001 | Compresor aire principal 50HP | Servicios | A | Cambio correas | P | 365 | 2 | Tecnico mantencion | 2025-10-10 |  |  |  | Pareja correas A47
EQ-002 | Caldera 4 ton/h | Servicios | A | Inspeccion seguridad | P | 30 | 1.5 | Operador caldera | 2026-04-10 |  |  |  | Check-list 12 puntos
EQ-002 | Caldera 4 ton/h | Servicios | A | Limpieza tubos | P | 180 | 8 | Empresa externa | 2025-11-20 |  |  |  | Parada programada
EQ-002 | Caldera 4 ton/h | Servicios | A | Certificacion anual SEC | P | 365 | 4 | Inspector SEC | 2025-12-15 |  |  |  | Obligatorio SEC
EQ-003 | Empacadora linea 1 | Produccion | B | Lubricacion general | P | 14 | 1 | Tecnico mantencion | 2026-04-20 |  |  |  | Aceite ISO VG 68
EQ-003 | Empacadora linea 1 | Produccion | B | Calibracion celulas de carga | P | 90 | 2 | Tecnico calibracion | 2026-02-05 |  |  |  | Reporte calibracion
EQ-004 | Bomba CIP sanitario | Produccion | B | Inspeccion sellos | P | 60 | 0.75 | Tecnico mantencion | 2026-03-25 |  |  |  | Sellos vitón
EQ-005 | Camion electrico montacargas | Logistica | B | Carga + chequeo bateria | P | 1 | 0.25 | Operador | 2026-04-25 |  |  |  | Diario antes turno
EQ-005 | Camion electrico montacargas | Logistica | B | Cambio aceite hidraulico | P | 365 | 1.5 | Tecnico mantencion | 2025-09-12 |  |  |  | Aceite ISO VG 32
EQ-006 | HVAC sala blanca | Calidad | A | Cambio filtros HEPA | P | 365 | 4 | Empresa externa | 2026-01-10 |  |  |  | Test integridad post-cambio
EQ-006 | HVAC sala blanca | Calidad | A | Verificacion presion diferencial | P | 7 | 0.25 | Operador calidad | 2026-04-28 |  |  |  | Registro diario
EQ-007 | Generador diesel 100kVA | Servicios | B | Arranque prueba | P | 7 | 0.5 | Tecnico mantencion | 2026-04-22 |  |  |  | 5 min carga al 80%
EQ-007 | Generador diesel 100kVA | Servicios | B | Cambio aceite + filtros | P | 180 | 2.5 | Tecnico mantencion | 2025-12-20 |  |  |  | Aceite 15W40
Formulas:
Dias restantes = IF([Proxima ejecucion (calc)]="","",[Proxima ejecucion (calc)]-TODAY())

## Leyenda
Leyenda y convenciones
Tipo mantencion
P | Preventiva (frecuencia fija)
C | Correctiva (no programada)
Pd | Predictiva (basada en condicion)
Clase criticidad
A | Crítico. Detiene linea o riesgo seguridad. Objetivo availability >=99%.
B | Importante. Degrada produccion. Objetivo availability >=95%.
C | Auxiliar. Falla absorbible. Objetivo availability >=85%.
Estado calculado
VENCIDA | La proxima ejecucion ya paso (dias restantes < 0).
PROXIMA | Ejecucion en los proximos 7 dias.
PROGRAMADA | Ejecucion en los proximos 8 a 30 dias.
VIGENTE | Ejecucion fuera de los proximos 30 dias.